## Checklist
| CIVIL | MODELADOR | COORDINADOR
C001 | DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES
| Debe de estar indicados todos los elementos existentes en el predio (si es que aplica) que requieren ser demolidos, ejemplo: taludes de concreto, cercos, banquetas o guarniciones, pavimetos, etc. | FALSE | FALSE
| Deben des estar indicados los arboles (si los hay) y su reubicacion si es que se requiere. | FALSE | FALSE
| Deben indicarse todos los elementos de infraestrucutra (registros, postes, tuberias subterraneas identificadas, etc) y su reubicacion si es que se requiere. | FALSE | FALSE
C101 | PLANTA DE CONJUNTO
| Revisar que los radios de giro para las maniobras de los camiones sean las necesarias de acuerdo a los estandares de diseño | FALSE | FALSE
| Revisar la distancia de patio de maniobras midiendo la longitud desde el paño de muro de la fachada en la zona de andén hasta la guarnición que delimita el patio, para que esté dentro de lo minimo permitido segun los estandares de diseño | FALSE | FALSE
| Confirmar ubicación final con cliente de cuartos exteriores, el plano debera basarse en un freeze layout | FALSE | FALSE
| Verificar la dimension de la caja de los trailers, ¿De qué dimensión son? ¿De 40ft, 48ft o 53ft? Tambien verificar que se cumplan los radios de giro necesarios | FALSE | FALSE
| Verificar que el ancho de la vialidad sea el mínimo necesario (8 ó 9 m para sentido de ida y vuelta) | FALSE | FALSE
| Verificar que la ubicación del límite de propiedad coincida con la del levantamiento topográfico | FALSE | FALSE
| En caso de que haya taludes, deben estar representados en planta e indicar con texto la proporción | FALSE | FALSE
| Patios de maniobra: Verificar que la distancia de separacion a centro entre fosas de andén. | FALSE | FALSE
| Si el proyecto tiene change orders que aun no son aprobadas o area del proyecto sin definir, deberan colocarse nubes de revision e indicar el estatus y la descripcion de lo que esta pendiente de aprobar y/o definir. | FALSE | FALSE
| Confirmar que el abatimiento de los portones sea hacia el lado correcto | FALSE | FALSE
| Dejar únicamente la información que se necesita en planta de conjunto, no requerimos poner tags de puertas, muros, escaleras, etc | FALSE | FALSE
C102 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
| Revisar que el levantameinto indique todos los elementos en el area levantada, tales como: arboles, infraestrucutra, cercos, construcciones existentes (si aplica) | FALSE | FALSE
| Confirmar coordenadas de polígono con cliente | FALSE | FALSE
| Indicar el nivel de banco | FALSE | FALSE
| Confirmar que las coordenadas indicadas en el cuadro de construccion coincidan con el punto ubicado en el plano | FALSE | FALSE
| Revisar que la linea que indica el poligono del terreno sea visible por encima de la informacion del levantamiento | FALSE | FALSE
| Revisar que el texto de las curvas de nivel tenga la fuente y el tamaño correcto para que sea legible en el plano | FALSE | FALSE
| El plano de levantamiento topografico debe indicarse la huella del edificio en halftone como referencia | FALSE | FALSE
| Verificar que el cuadro de simbologia sea claro y legible, asi como tambien coincida con la simbologia en el plano | FALSE | FALSE
| El plano debe tener la orientacion real conforme las coordenadas UTM | FALSE | FALSE
| Verificar que datum de GPS es el considerado en el levantamiento topografico, normalmente se utiliza el Datum UTM-WGS84 | FALSE | FALSE
C103 | PLANTA DE TRAZO
| Confirmar coordenadas de polígono y nave con cliente | FALSE | FALSE
| Revisar que los ejes cabeceros de la nave que se tienen que ajustar por la colocacion de las columnas estructurales, esten actualizados conforme a las dimensiones otorgadas por el diseñador estructural, esto es para evitar interferencia de la columna y/o la placa base con los muros perimetrales | FALSE | FALSE
| Antes de empezar el trazo, verificar que todo el diseño civil de exteiorees en el site plan este complento y correcto | FALSE | FALSE
| Verificar que datum de GPS es el considerado en el levantamiento topografico, normalmente se utiliza el Datum UTM-WGS84 | FALSE | FALSE
| Verificar que en el plano se indique coordenadas con puntos de referencia de algun elemento existente, visible e inamovible | FALSE | FALSE
| Siempre indicar como nota en el plano el nombre del archivo/documento que se utilizó para generar las georreferencias de las coordenadas | FALSE | FALSE
C104 | PLANTA DE NIVELES
| Verificar las pendientes permitidas en banquetas y estacionamiento de acuerdo con las normas | FALSE | FALSE
| Verificar la diferencia de niveles entre el NPT y los niveles de vialidad, para conocer si se requieren escaleras o rampas para conectar esta diferencia de nivel | FALSE | FALSE
| Verificar que el NPT de la nave esté de acuerdo la propuesta civil | FALSE | FALSE
| Verificar que esten indicado los elementos pluviales, tales como: boca tormentas, canal pluvial o cualquier descarga pluvial a la cual se le deba indicar un nivel de pavimento | FALSE | FALSE
| Verificar que esten indicados los parteaguas de manera clara y legible. | FALSE | FALSE
| Verificar que en el plano se indiquen las pendientes de escurrimiento pluvial y las de bombeo de vialidad, poner referencia de cota o coordenada | FALSE | FALSE
| Verificar que en el cuadro de simbología se indiquen todas las abreviaturas y su significado de la nomenclatura de niveles | FALSE | FALSE
C105 | PLANO DE TERRACERIAS (MAPEO)
| Verficar que el mapeo de corte y relleno cubra toda el area de proyecto donde se moveran terracerias | FALSE | FALSE
| Revisar que la elevacion de corte o relleno este indicada sobre el mapeo | FALSE | FALSE
| Revisar que los textos que indican la elevación en el mapeo sea legible | FALSE | FALSE
| Revisar que en la impresion del plano en PDF se imprima en los colores representados en el DWG | FALSE | FALSE
| Verificar que el plano contenga la tabla de elevaciones del mapeo de corte y relleno | FALSE | FALSE
| Verificar que en las notas este indicado el banco de nivel y la equivalencia del nivel +0.000 con el NPT | FALSE | FALSE
Verificar que en el plano se indique coordenadas con puntos de referencia de algun elemento existente, visible e inamovible
C106 | PLANTA DE PAVIMENTOS
| Verificar espesores de pavimentos de acuerdo con la recomendacion del estudio de mecanica de suelos y confirmar que este de acuerdo a presuopuesto de control y que coincida con las especificaciones del cliente | FALSE | FALSE
| Verificar que todos los pavimentos tengan su detalle de estructura de acuerdo con la recomendacion del estudio de mecanica de suelos | FALSE | FALSE
| Verificar que el pattern que se indique en la planta de pavimentos sea el mismo que se indique en el detalle y en la tabla de simbología | FALSE | FALSE
| Verficar que se indique las especificacaciones de cada capa de las estructura de pavimentos, de acuerdo al estudio de mecanica de suelos o las normas de la SCT | FALSE | FALSE
| Indicar el limite de propiedad y/o alcance del proyecto | FALSE | FALSE
C404 | CUARTO EXTERIORES
| Solicitar al cliente (cuando ellos suminestren los equipos) o a el diseñador MEP las dimensiones (alto-largo-ancho-peso) de los equipos y verificar que que las dimensiones del cuarto sean las adecuadas para la colocacion de los equipos y sus conexiones | FALSE | FALSE
| Si hay trinchera, verificar que no hay interferencia con la cimentación del cuarto | FALSE | FALSE
| Indicar pendientes en el firme hacia trinchera | FALSE | FALSE
| Verificar la ventilacion que requiere el cuarto exterior, ya sea que tenga louvers y/o puerta tipo louver de acuerdo a su necesidad | FALSE | FALSE
| Revisar el punto de descarga de las bajantes pluviales para determinar si se requieren canaletas | FALSE | FALSE
| Verificar dimensión de bajantes pluviales y canalón para que esté de acuerdo al área tributaria del cuarto y no esté excedida | FALSE | FALSE
| Definir donde descargara la trinchera y/o como será extraido los liquidos de la misma | FALSE | FALSE
| Siempre colocar un key plan indicando la ubicacion del cuarto | FALSE | FALSE
C505 | CUNETAS O LAVADEROS PLUVIALES
| Verificar con cliente si requiere las bajantes se extiendan para descargar a nivel de arraste de la canaleta o descarguen por encima de la rejilla a a nivel de banqueta | FALSE | FALSE
| Revisar escurrimientos pluviales del proyecto para confirmar hacia donde se dirigirá y confirmar donde tenemos que ubicar las cunetas | FALSE | FALSE
| Revisar dimensión de cunetas de acuerdo a análisis pluvial | FALSE | FALSE
| Verificar cual será el punto de descarga de todo el proyecto pluvial y confirmarlo con el cliente | FALSE | FALSE
| Verificar master plan del parque para confirmar que esté bien solucionado el proyecto pluvial | FALSE | FALSE
C500 | CANAL PLUVIAL
| Verificar que en la planta de desarrollo del canal se indiquen: niveles de arraste, niveles de hombro, pendientes, coordenadas de trazo | FALSE | FALSE
| Considerar una planta del desarrollo del canal pluvial en donde se indiquen secciónes a los largo del mismo, para visualizar pendientes de talud, cotas de dimensiones de seccion de canal, inidcar angulos de talud, indicar distancia a limite de propiedad (si aplica) etc | FALSE | FALSE
| Considerar secciones tipo cross sections en el plano, en donde se indique Nivel de Hombro, Nivel de Arrastre, Angulos, Taludes, etc | FALSE | FALSE
| Confirmar sección de canal con diseño civil y verificar que esté de acuerdo al la propyesta indicada en el estudio hidroligico, o en su defecto al diseño derivado del calculo pluvial basado las condiciones climaticas de la ubicacion de la nave | FALSE | FALSE
| Confirmar que el armado del canal sea el adecuado para los requerimientos de diseño del proyecto | FALSE | FALSE
| Rervisar los escurrimientos pluviales superficiales y verificar si el proyecto requiere salidas pluviales hacia el canal | FALSE | FALSE
| Si hay algún talud hacia el canal, diseñar una seccion de canal que no teanga taludes mayores a 33° de pendiente, esto para evitar un recubrimiento para estabilizar la erosion del terreno | FALSE | FALSE
| Si es canal enterrado tipo cajon, verificar que las rejillas estén ubicadas en los puntos más bajos | FALSE | FALSE
| Verificar que en el plano se indiquen los cuadros de construccion del trazo del canal | FALSE | FALSE
| Verifiar que datum de GPS es el considerado en el levantamiento topografico, normalmente se utiliza el Datum UTM-WGS84 | FALSE | FALSE
ARQUITECTÓNICO
A101 | PLANTA ARQUITECTÓNICA
| Confirmar con cliente si se debe considerar muro de expansión a futuro | FALSE | FALSE
| Confirmar que las puertas de emergencia estén a una distancia no mayor de un radio de 40m | FALSE | FALSE
| Revisar que en la planta arquitectónica esten indicados los simbolos de elvaciones, cortes, call outs que referencien a los planos correspondientes} | FALSE | FALSE
| Revisar que el plano contenga el key plan | FALSE | FALSE
| Verificar que la planta tenga 3 lineas de cotas: cotas de separacione de ejes, cotas de elementos secundarios y cota general, pero puede ser necesaria una linea mas, revisar segun cada caso | FALSE | FALSE
| Si la nave tiene cuartos interiores deben de estar debidamente identificados | FALSE | FALSE
| En este plano solo debe visualizarse la planta arquitectónica, no debe ser visible ningun elemento del exterior | FALSE | FALSE
| Los elementos que deben de estar identificados en la planta son: las puertas, cortinas, escaleras de emergencia, escalera marinas, rampa de montacargas; asi como tambien el NPT georeferenciado | FALSE | FALSE
A102 | PLANTA DE CUBIERTA
| Confirmar que los pasos de gato estén a una distancia mínima de 1.20 del paño de la cubierta | FALSE | FALSE
| Confirmar el prorcentaje de luz natural requerida por medio de los skylights | FALSE | FALSE
| Confirmar que los skylights queden de ser posible alineados a los joists | FALSE | FALSE
| Confirmar cantidad de bajantes pluviales requeridas, diferenciar si son exteriores o interiores | FALSE | FALSE
| Confirmar que las bajantes sean simétricas para evitar interferencias entre el canalón y la armadura | FALSE | FALSE
| Indicar y acotar equipos en cubierta | FALSE | FALSE
| Todos los elemtentos en cubierta debe acotarse entre si, desde un punto de referencia visible e inamobible | FALSE | FALSE
| Las bajante plvuielaes deben de estar visblemente indicadas | FALSE | FALSE
| Verificar que este indicada la pendiente de la cubierta | FALSE | FALSE
| Revisar que le pattern de representacion de cubierta, tenga la separacion del ancho de la lamina que se instalara | FALSE | FALSE
| Verificar que esten indicados los niveles de cumbrera y el nivel inferior de cubierta | FALSE | FALSE
| Verificar que la planta tenga 3 lineas de cotas: cotas de separacione de ejes, cotas de elementos secundarios y cota general, pero puede ser necesaria una linea mas, revisar segun cada caso | FALSE | FALSE
| Se debe acotar e identificar el desarrollo de los canalones, sea exterio o interior. | FALSE | FALSE
| Verificar que la escalera marina, paso de gato, barandales, esten debidamente identificados y acotados | FALSE | FALSE
A103 | PLANTA / ELEVACIONES DE ACABADOS
| INDICAR TONOS Y PINTURA | FALSE | FALSE
| INDICAR FF Y FL | FALSE | FALSE
| INDICAR EN SIMBOLOGIA LOS TAGS DE ACABADOS | FALSE | FALSE
| Verificar que en las tablas de especificacines de acabados, se indique la descripcion completa del acabado | FALSE | FALSE
| Verifcar que en la planta se indiquen los acabados de piso, muros, zoclo y todo lo que sea visible en planta+ | FALSE | FALSE
| Verificar que en la planta de puertas y ventanas esten tagueadas todos los tipo de puertas y ventanas | FALSE | FALSE
| Revisar que cada puerta tenga la desripcion de dimensiones y accesorios necesarios para la puerta y de acuerdo a presupuesto | FALSE | FALSE
| Revisar que cada ventana o curtain wall tenga la desripcion de dimensiones y accesorios de acuerdo a presupuesto | FALSE | FALSE
| En planta se debera indicar si la puerta requiere llave, lector de tarjeta o cualquier tipo de control de acceso | FALSE | FALSE
A201 | ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS
| Verificar que no haya interferencias entre las cortinas y extractores. Para cortinas seccionales mecanismo vertical lift de 10' se necesitan libre 22' (10' + 10' + 1'). Para cortinas de 14' se necesitan 30' (14' + 14' + 2'). | FALSE | FALSE
| Verificar ubicación final de extractores y louvers con asesor HVAC | FALSE | FALSE
| Verificar holgura necesaria para extractores y louvers en ficha técnica con asesor HVAC | FALSE | FALSE
| Verificar que todos los elementos en fachadas estén centrados a precolado / tilt-up | FALSE | FALSE
| Verificar altura que se debe dejar libre en el punto más alto de la cubierta (1') | FALSE | FALSE
| Verificar espacio mínimo de piernas entre paño y cortinas | FALSE | FALSE
| Considerar en el vano para la cortina, el hueco en muro para la fosa de anden | FALSE | FALSE
| Indicar niveles de elementos en fachada, los cuales deben ser georeferenciados | FALSE | FALSE
| Todos los elementos tales como puertas, ventanas, louvers, extractores en muro, extractores en cubierta (si son visibles), domos (si son visibles), bajantes, etc; deben ser debidamente indicados por un tag | FALSE | FALSE
| Verificar que en las abreviaturas de niveles esten correctamente descritas en una tabla | FALSE | FALSE
A301 | CORTES ARQUITECTÓNICOS / CORTES POR FACHADA
| Verificar e indicar altura libre, la cual debe estar aprobada por el cliente en el freeze layout | FALSE | FALSE
| Verificar e indicar altura total | FALSE | FALSE
| Verificar que no haya interferencias con cortinas, extractores, louvers. | FALSE | FALSE
| Indicar niveles de elementos en fachada, los cuales deben ser georeferenciados | FALSE | FALSE
| Verificar que el modelo de la estructura metalica este linkeado para que sea visible en el corte, misma que debra representarse en half tone | FALSE | FALSE
| Revisar que la cimentacion este debidamente indicada en el corte | FALSE | FALSE
| Revisar que en el corte esten indicados con tag, el firme, los muros, cortinas y puertas | FALSE | FALSE
| Verificar que el plano contenga un key plan indicando la ubiacion de las secciones | FALSE | FALSE
| Verificar que en las abreviaturas de niveles esten correctamente descritas en una tabla | FALSE | FALSE
A400 | DESPIECE PRECOLADOS / TILT UPS
| Confirmar primero con asesor el espesor de la junta vertical y horizontal en el caso de muros precolados | FALSE | FALSE
| Confirmar dimensión de precolados, por lo general todos son del mismo ancho entre bahías | FALSE | FALSE
| Si el cliente no pidió que los tilt up esten centrados a los ejes, se deben desfasar 1' del eje de acuerdo con el manual de diseño de la TCA y para evitar temas con las conexiones | FALSE | FALSE
| Confirmar cantidad de extractores y louvers, debe coincidir con el presupuesto de control y la ingeniería hvac | FALSE | FALSE
| Verificar holgura necesaria para extractores y louvers en ficha técnica con asesor HVAC | FALSE | FALSE
| Verificar que todos los elementos en fachadas estén centrados a precolado / tilt-up | FALSE | FALSE
| Verificar espacio mínimo de piernas entre paño y cortinas. Se debe dejar mínimo 60cm | FALSE | FALSE
| Verificar que el vano de las puertas tenga considerado la holgura para la instalacion del marco de la puerta de aceurdo a los requerimientos del fabricante y al tipo de marco. Hay 2 tipos marco, marco para empotrar (aplica cuando el muro es block o de concreto) y marco para abrazar (aplica cuando el muro es principalmente de tablaroca); para el primer caso normalemnte el vano para la puerta debe medir 1.03m X 2.19m y para el segundo caso el vano de la puerta debe medir 0.965m X 2.16m. | FALSE | FALSE
| En vanos de puertas de emergencia y cortinas, se debe considerar el espesor del firme, para evitar que exista una junta de expansion al interior de la nave, y que el firme cubra el espesor del muro de concreto. En puertas con escalera metalica de emergencia esto no aplica | FALSE | FALSE
| Confirmar que el desplante de los tilt up esté de acuerdo al desnivel del proyecto, tienen que estar enterrados por lo menos 40cm abajo del npt | FALSE | FALSE
| Verificar que en las elevaciones de los muros tilt-up/precolados, la vista sea desde el interior de la nave. | FALSE | FALSE
| Verificar la altura del muro tilt-up o precolado, se le descuente el espesor del grout que normalmente es de 4cm | FALSE | FALSE
| En los planos de despiece de muros tilt-up/precolados debe estar indicado con un hatch/pattern la parte de muro que queda enterrada (enrace) | FALSE | FALSE
| Verificar que el plano cuente con el key plan de la elevacion correspondiente y se indiquen los paneles que mostrados en este plano | FALSE | FALSE
| Verificar que en planta la modulacion sea la correcta, asi como tambien que el espesor del muro sea el diseñado y/o consideraro en presupuestos; NOTA: generalmente siempre se busca una optimizacion del espesor | FALSE | FALSE
A501 | DETALLES DE PUERTAS
| Verificar que el vano de las puertas tenga considerado la holgura para la instalacion del marco de la puerta de aceurdo a los requerimientos del fabricante y al tipo de marco. Hay 2 tipos marco, marco para empotrar (aplica cuando el muro es block o de concreto) y marco para abrazar (aplica cuando el muro es principalmente de tablaroca); para el primer caso normalemnte el vano para la puerta debe medir 1.03m X 2.19m y para el segundo caso el vano de la puerta debe medir 0.965m X 2.16m. | FALSE | FALSE
| Verificar que la especificacion de las tablas de accesorias de las puertas, se base de las fichas técnicas y marcas de puertas | FALSE | FALSE
| Verificar que la cantidad de puertas coincida con el presupuesto o de lo contrario identificar cuantas puertas mas se requieren o estan de mas una vez que se revise la norma | FALSE | FALSE
| Indicar en las tablas todos los accesorios necesarios para cada puerta de acuerdo con las cotizacion de puertas y los criterios de diseño | FALSE | FALSE
| En el detalle de puerta se debe de indicar la representacion de la manija, barra de panico, placa de empuje, placa de pateo, jaladeras, mirilla, cierra puertas, etc; para que corresponda con lo especifcado en la tabla de accesorios. | FALSE | FALSE
| Verifica que el detalle la puerta se acote la ancho-alto del vano de la puerta y de la hoja de la puerta, asi como tambien la altura de la jaladera, manija, etc | FALSE | FALSE
| Indicar en las especifiaciones de cada puerta la preparacion que se debe dejar para las puertas con control de acceso | FALSE | FALSE
A502 | DETALLES DE VENTANAS
| Verificar que la cantiadad de ventanas este de acuerdo a las consideradas en presupuesto o de lo contrario indicar cuantas ventanas adicionales se requieren o estan de mas | FALSE | FALSE
| Verificar que las dimensiones esten de aceurdo a lo que se cotizo, revisar cotizacion del proveedor asignado | FALSE | FALSE
| Verificar que las especificacoines de cada tipo de ventana este de acuerdo al presupuesto | FALSE | FALSE
| Verificar distancia de mullions para que sea equidistante | FALSE | FALSE
| En el detalle de la ventana debe indicarse si el cancel es fijo, abatible, se desliza, etc | FALSE | FALSE
| Indicar en el detalle de louver la cota ancho-alto del louver y tambien del vano para su instalacion, este ultimo se debe confirmar en la ficha tecnica del equipo | FALSE | FALSE
| El plano debe contener detalles de la fijacion del cancel al muro, plafon, etc, basado en las especificaciones de las fichas tecnicas | FALSE | FALSE
A503 | DETALLES DE CUBIERTA
| Si hay bajantes interiores, colocar rebosaderos los cuales deben estar al nivel superior del canalón para cubierta KR-18 | FALSE | FALSE
| Verificar qué tipo de contrafachada tiene que ir | FALSE | FALSE
| En este plano se deben de indacar los detalles de canalon, remate de cubierta con pretil, esquina de union entre cubierta y muro, de cumbrera, desviador en pretil, desviador en roof curbs o base de equipos en cubierta, proteccion de bajantes, detalle de botaaguas en muro, desarrollo de molduras, de rebosadero, de contrafachada, de domo, etc; donde se debera de especifiacar todos los elementos que se visualicen en el detalle, asi como tambien los elementos de su correcta fijacion | FALSE | FALSE
| El plano debe de contener un key plan donde se indique con simbología la ubicacion de cada detalle | FALSE | FALSE
| Las molduras en los detalles deben resaltar del resto del dibujo para que sea de facil identificacion | FALSE | FALSE
A508 | DETALLES DE FOSO DE ANDÉN
| Verificar dimensiones de acuerdo a ficha técnica | FALSE | FALSE
| Firme de foso tiene que ser igual que el de la nave | FALSE | FALSE